# IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR DRINKING WATER

This report contains very important information about your drinking water.
Translate it or speak with someone who understands it well.

DRINKING WATER WARNING

City of Huron CA1010044 has high turbidity levels

BOIL YOUR WATER BEFORE USING

We routinely monitor your water for turbidity (cloudiness). This tells us whether we are effectively filtering the water supply. Water monitoring on Saturday March 7, 2026, showed turbidity levels of 1.0-2.7 turbidity units. This is above the standard of .3 turbidity units. Because of these high levels of turbidity, there is an increased chance that the water may contain disease-causing organisms.

## What should I do?

- DO NOT DRINK THE WATER WITHOUT BOILING IT FIRST. Bring all water to a boil, let it boil for one minute, and let it cool before using, or use bottled water. Boiled or bottled water should be used for drinking, making ice, washing dishes, brushing teeth, and food preparation until further notice. Boiling kills bacteria and other organisms in the water.

- Turbidity has no health effects. However, high levels of turbidity can interfere with disinfection and provide a medium for microbial growth. Turbidity may indicate the presence of disease-causing organisms. These organisms include bacteria, viruses, and parasites that can cause symptoms such as nausea, cramps, diarrhea, and associated headaches. The symptoms above are not caused only by organisms in drinking water. If you experience any of these symptoms and they persist, you may want to seek medical advice.

- People with severely compromised immune systems, infants, and some elderly may be at increased risk. These people should seek advice about drinking water from their health care providers. General guidelines on ways to lessen the risk of infection by microbes are available from the U.S. EPA Safe Drinking Water Hotline at 1(800) 426-4791.

## What happened? What is being done?

Due to an alum pump malfunctioning, the coagulant was not being pumped into the RAW water line. The high turbidity alarm failed to shut down the water treatment plant and no notification was sent to staff. Maintenance to the alum pump has been performed, further a vendor has been contacted to repair the alarm notification system. Once approved by the State Water Resources Control Board we will notify residents when the boil order notice is lifted.

We will inform you when turbidity returns to appropriate levels and when you no longer need to boil your water.

For more information, please Virginia Peñaloza at (559) 945-2241, via email at Virginia@huronca.gov, or 17053 12th Street, Huron, CA 93234.

Please share this information with all the other people who drink this water, especially those who may not have received this notice directly (for example, people in apartments, nursing homes, schools, and businesses). You can do this by posting this public notice in a public place or distributing copies by hand or mail.

## Secondary Notification Requirements

Upon receipt of notification from a person operating a public water system, the following notification must be given within 10 days [Health and Safety Code Section 116450(g)]:

- SCHOOLS: Must notify school employees, students, and parents (if the students are minors).

- RESIDENTIAL RENTAL PROPERTY OWNERS OR MANAGERS (including nursing homes and care facilities): Must notify tenants.

- BUSINESS PROPERTY OWNERS, MANAGERS, OR OPERATORS: Must notify employees of businesses located on the property.

This notice is being sent to you by City of Huron.

State Water System ID Number: CA1010044.

Date distributed: March 8, 2026.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU AGUA POTABLE

Este aviso contiene información muy importante sobre su agua potable.

Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.

ADVERTENCIA SOBRE EL AGUA POTABLE

Ciudad de Huron CA1010044 tiene niveles altos de turbidez

HIERVA SU AGUA ANTES DE USARLA

Rutinariamente monitoreamos su agua para detectar turbidez (turbiedad o apariencia nublada). Esto nos indica si estamos filtrando eficazmente el suministro de agua. El monitoreo del agua realizado el sábado 7 de marzo de 2026 mostró niveles de turbidez de 1.0–2.7 unidades de turbidez. Esto está por encima del estándar de 0.3 unidades de turbidez. Debido a estos niveles altos de turbidez, existe una mayor probabilidad de que el agua pueda contener organismos que causan enfermedades.

¿Qué debo hacer?

• NO BEBA EL AGUA SIN HERVIRLA PRIMERO. Hierva toda el agua hasta que alcance un hervor, déjela hervir durante un minuto, y luego déjela enfriar antes de usarla, o utilice agua embotellada. El agua hervida o embotellada debe usarse para beber, hacer hielo, lavar platos, cepillarse los dientes y preparar alimentos hasta nuevo aviso. Hervir el agua mata bacterias y otros organismos presentes en el agua.

• La turbidez por sí sola no tiene efectos en la salud. Sin embargo, niveles altos de turbidez pueden interferir con la desinfección y proporcionar un medio para el crecimiento microbiano. La turbidez puede indicar la presencia de organismos que causan enfermedades. Estos organismos incluyen bacterias, virus y parásitos que pueden causar síntomas como náuseas, cólicos, diarrea y dolores de cabeza asociados. Los síntomas mencionados no son causados únicamente por organismos en el agua potable. Si experimenta alguno de estos síntomas y persisten, puede considerar buscar consejo médico.

• Las personas con sistemas inmunológicos gravemente debilitados, los bebés y algunos adultos mayores pueden tener mayor riesgo. Estas personas deben consultar con sus proveedores de atención médica sobre el consumo de agua potable. Las pautas generales sobre cómo reducir el riesgo de infección por microbios están disponibles a través de la Línea Directa de Agua Potable Segura de la EPA de EE. UU. al 1 (800) 426-4791.

¿Qué sucedió? ¿Qué se está haciendo?

Debido a una falla en la bomba de alumbre, el coagulante no estaba siendo bombeado a la línea de agua cruda (RAW). La alarma de alta turbidez no logró apagar la planta de tratamiento de agua y no se envió ninguna notificación al personal. Se ha realizado mantenimiento a la bomba de alumbre, y además se ha contactado a un proveedor para reparar el sistema de notificación de alarmas. Una vez que sea aprobado por la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos (State Water Resources Control Board), notificaremos a los residentes cuando se levante la orden de hervir el agua.

Le informaremos cuando la turbidez regrese a niveles adecuados y cuando ya no sea necesario hervir el agua.

Para más información, comuníquese con Virginia Peñaloza al (559) 945-2241, por correo electrónico a Virginia@huronca.gov, o en 17053 12th Street, Huron, CA 93234.

Por favor comparta esta información con todas las demás personas que beben esta agua, especialmente aquellas que podrían no haber recibido este aviso directamente (por ejemplo, personas en apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puede hacerlo publicando este aviso en un lugar público o distribuyendo copias a mano o por correo.

Requisitos de Notificación Secundaria

Tras recibir la notificación de una persona que opera un sistema público de agua, la siguiente notificación debe proporcionarse dentro de 10 días [Código de Salud y Seguridad, Sección 116450(g)]:

• ESCUELAS: Deben notificar a los empleados escolares, estudiantes y padres (si los estudiantes son menores de edad).

• PROPIETARIOS O ADMINISTRADORES DE PROPIEDADES DE ALQUILER RESIDENCIAL (incluidos hogares de ancianos e instalaciones de cuidado): Deben notificar a los inquilinos.

• PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES U OPERADORES DE PROPIEDADES COMERCIALES: Deben notificar a los empleados de los negocios ubicados en la propiedad.

Este aviso está siendo enviado por la Ciudad de Huron.

Número de identificación del sistema de agua estatal: CA1010044

Fecha de distribución: 8 de marzo de 2026